# Contrato MQTT – ESP Ósmosis Inversa

Versión: 1.0

Objetivo: estandarizar cómo la ESP publica datos para que el backend pueda diagnosticar

## 1) Identidad del equipo (OBLIGATORIO)

Cada ESP sale de fábrica con estos datos cargados:

- tenant → empresa / cliente (string)

- device_id → número de serie único (string)

- credenciales MQTT del equipo (recomendado)

### Prefijo base de topics

plant/<tenant>/<device_id>/

Ejemplo:

plant/acme/RO-2025-0001/

## 2) Tipos de mensajes

### A) Telemetría (variables de proceso)

Un dato por topic

plant/<tenant>/<device_id>/tele/<key>

#### Keys permitidas (exactas)

| Key | Unidad | Tipo |
| --- | --- | --- |
| presostat_low | — | 0 / 1 |
| pressure_inter | bar | float |
| flow_perm | L/min | float |
| flow_reject | L/min | float |
| conductivity_perm | µS/cm | float |
| pressure_feed | bar | float (opcional) |
| temperature_feed | °C | float (opcional) |

#### Payload válido

- Número directo

- 2.35

- o JSON con clave v

- {"v": 2.35}

No usar strings tipo "2.35".

### B) Estado del equipo

Todo el estado junto en un JSON

plant/<tenant>/<device_id>/state

#### Payload obligatorio

{

"float_call": 0,

"valve_feed": 0,

"pump_low": 0,

"pump_high": 0,

"mode": "IDLE"

}

#### Significado de claves

| Key | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| float_call | 0/1 | Flotante pide agua |
| valve_feed | 0/1 | Electroválvula de entrada |
| pump_low | 0/1 | Bomba de baja |
| pump_high | 0/1 | Bomba de alta |
| mode | string | IDLE, START, PROD, FAULT, etc |

### C) Eventos (opcional)

Para puntuales (arranque, flush, error).

plant/<tenant>/<device_id>/event

Ejemplos:

{"name":"STARTUP"}

{"name":"FLUSH_START"}

## 3) Frecuencias recomendadas

| Tipo | Frecuencia |
| --- | --- |
| state | cada 5–10 s o cuando cambie |
| tele/* | cada 10–30 s |
| event | solo cuando ocurra |

Evitar publicar más rápido sin necesidad.

## 4) Unidades (NO cambiar)

- Presión → bar

- Caudal → L/min

- Conductividad → µS/cm

- Temperatura → °C

Los valores nominales / min / max del equipo se cargan en el backend con estas mismas unidades.

## 5) Reglas importantes

- No inventar keys nuevas sin avisar

- No mezclar unidades

- No mandar arrays

- No mandar texto donde van números

- Todo dato que no existe → no se publica, no mandar null

## 6) Ejemplo completo (equipo en producción)

Estado

Topic: plant/acme/RO-2025-0001/state

Payload:

{

"float_call": 1,

"valve_feed": 1,

"pump_low": 1,

"pump_high": 1,

"mode": "PROD"

}

Telemetría

plant/acme/RO-2025-0001/tele/pressure_inter → 8.4

plant/acme/RO-2025-0001/tele/flow_perm → 1.1

plant/acme/RO-2025-0001/tele/flow_reject → 4.8

plant/acme/RO-2025-0001/tele/conductivity_perm → 22

## 7) Qué hace el backend con esto

- Detecta ONLINE / OFFLINE

- Calcula tiempo de llenado

- Evalúa ensuciamiento de filtros y membrana

- Genera alarmas automáticas

- Guarda histórico para Grafana